## Slide 1
ANÁLISE DE DESEMPENHO DE ALGORITMOS MPPT PARA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS COM FOCO EM SOBREAMENTO PARCIAL
Aluno: João Alves da Silva Júnior
Orientador: Dr. Rui Bertho Junior
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ (UFPI)
Trabalho de Conclusão de Curso em Engenharia Elétrica
Teresina (PI), 07 de junho de 2019

## Slide 2: 1. OBJETIVOS
Avaliar o desempenho dos algoritmos MPPT tradicionais sobretudo em sombreamento parcial.
    Projetar um conversor CC/CC boost.
    Simular as principais técnicas MPPT no PSIM®.
    Propor um algoritmo capaz de encontrar o Ponto de Máxima Potência (PMP) de um sistema fotovoltaico, mesmo em sombreamento parcial.

## Slide 3: 2. JUSTIFICATIVA
Os algoritmos MPPT tradicionais destinam-se a situações onde existe apenas um PMP.
Em casos de sombreamento parcial, surgem pontos de máximo locais.

## Slide 4: 3 INTRODUÇÃO
Otimização do aproveitamento energético.
Busca do Ponto de Máxima Potência (PMP).

## Slide 5: 3 INTRODUÇÃO
Figura 1 – Curva PxV de um módulo fotovoltaico.
Fonte – Autor.
Algoritmos seguidores do ponto de máxima potência (MPPT).

## Slide 6: 3 INTRODUÇÃO
Figura 2 – Curva PxV de um arranjo sob sombreamento parcial.
Fonte – Autor.

## Slide 7: 3.1 Algoritmo P&O
Perturba a tensão do arranjo e observa a potência.
Caso a potência aumente, a perturbação continua no mesmo sentido. Caso contrário, muda de sentido.

## Slide 8: 3.2 Algoritmo CI
Baseia-se na derivada da curva PxV.
Três possibilidades:

## Slide 9: 3.3 Diagrama de blocos
Figura 3 – Diagrama de blocos para MPPT.
Fonte – Autor.

## Slide 10: 4. METODOLOGIA
Definir o sistema fotovoltaico (SFV).
Projetar o conversor CC/CC boost.
Implementar os algoritmos em linguagem C.
Implementar o sistema de controle da Razão Cíclica de Trabalho (D) para geração de PWM.

## Slide 11: 4.1 Circuito (Parte 1)
Figura 2 – SFV conectado a conversor boost.
Fonte – Autor.

## Slide 12: 4.1 Circuito (Parte 2)
Figura 3 – Circuito de geração de PWM.
Fonte – Autor.

## Slide 13: 4.2 Algoritmo proposto
Realiza uma varredura dentro de um intervalo útil de D.
Novas buscas são realizadas se a potência variar acima de um limite desejado.

## Slide 14: 4.2.1 Variável de controle D
Figura 4 – Obtenção de D.
Fonte – Autor.

## Slide 15: 5. RESULTADOS

## Slide 16: 5.1 Definição dos testes
Execução de testes para cada algoritmo sob 5 situações de operação.
1. 500 W/m² e 45 ºC.
2. 900 W/m² e 45 ºC.
3. 45 ºC e metade a 500 W/m² e a outra a 900 W/m².
4. Quatro módulos a 1000 W/m² e 45 ºC, dois a 700 W/m² e 40 ºC e o restante a 400W/m² e 35 ºC;
5. Variação homogênea onde cada uma perdura 1 s. A irradiação, em [W/m²] varia conforme os valores a seguir: 1000, 500, 800, 600, 1000. Já a temperatura, em [ºC]: 25, 20, 35, 30, 45.

## Slide 17: 5.2 Metas
SITUAÇÃO | 1 | 2 | 3 | 4
ML1 | --- | --- | 1.105,1 W | 1.227,2 W
ML2 | --- | --- | --- | 1.156,1 W
MG | 1.223,9 W | 2.210,3 W | 1.343,8 W | 1.444 W
VMP | 278,9 V | 284 V | 297 V | 226,57 V
IMP | 4,3728 A | 7,7837 A | 4,5240 A | 6,3291 A
Tabela 1 – Dados relacionados aos máximos locais e globais.
Fonte – Autor.

## Slide 18: 5.3 Algoritmo P&O
(a) Sob a situação 1.
(b) Sob a situação 2.
Figura 5 – Comportamento do algoritmo P&O.

## Slide 19: 5.3 Algoritmo P&O
(c) Sob a situação 3.
(d) Sob a situação 4.
Fonte – Autor.

## Slide 20: 5.3 Algoritmo P&O
Dados | Situação 1 | Situação 2 | Situação 3 | Situação 4
MG-P | 15,2 W | 20,6 W | 244,1 W | 228,6 W
VMP – V | -0,8 V | 0,42 V | 154,76 V | 84,33 V
∆V | 5,34 V | 7,77 V | 5,41 V | 5,48 V
IMP - I | -0,002 A | -0,009 A | -3,24 A | -2,29 A
∆I | 0,083 A | 0,2105 A | 0,3005 A | 0,3332 A
Tabela 2 – Resultados para o algoritmo P&O.
Fonte – Autor.

## Slide 21: 5.4 Algoritmo CI
Dados | Situação 1 | Situação 2 | Situação 3 | Situação 4
MG-P | 15,2 W | 20,6 W | 244,1 W | 228,6 W
VMP – V | -0,8 V | 0,42 V | 154,76 V | 84,33 V
∆V | 5,41 V | 7,47 V | 5,22 V | 5,54 V
IMP – I | -0,002 A | -0,009 A | -3,24 A | -2,29 A
∆I | 0,0822 A | 0,2018 A | 0,3064 A | 0,3497 A
Tabela 3 – Resultados para o algoritmo CI.
Fonte – Autor.

## Slide 22: 5.5 Algoritmo proposto
(a) Sob a situação 1.
(b) Sob a situação 2.
Figura 6 – Comportamento do algoritmo proposto.

## Slide 23: 5.5 Algoritmo proposto
(c) Sob a situação 3.
(d) Sob a situação 4.
Fonte – Autor.

## Slide 24: 5.5 Algoritmo proposto
Dados | Situação 1 | Situação 2 | Situação 3 | Situação 4
MG-P | 10,9 W | 7 W | 18,4 W | 18,9 W
VMP – V | 6,73 V | -1,55 V | 8,71 V | -3,07 V
∆V | 0,21 V | 0,37 V | 0,22 V | 0,30 V
IMP – I | -0,100 A | 0,045 A | -0,091 A | 0,110 A
∆I | 0,0022 A | 0,0109 A | 0,0019 A | 0,0129 A
Tabela 4 – Resultados para o algoritmo proposto.
Fonte – Autor.

## Slide 25: 5.6 Análise comparativa
Tabela 5 – Análise comparativa sob a situação 5.
Fonte – Autor.
Algoritmo | P&O | CI | Proposto | Melhor
 | 0,72 % | 0,72 % | 0,42 % | Proposto
 | -8,83 % | -8,83 % | -9,62 % | P&O/CI
 | -0,04% | -0,05 % | 0,66 % | P&O
∆V | 7,24 V | 8,50 V | 0,32 V | Proposto
∆I | 0,22 A | 0,21 A | 0,01 A | Proposto
Tempo de R. | 88 ms | 89,8 ms | 160 ms | P&O
Algoritmo | P&O | CI | Proposto | Melhor
 | 0,72 % | 0,72 % | 0,42 % | Proposto
 | -8,83 % | -8,83 % | -9,62 % | P&O/CI
 | -0,04% | -0,05 % | 0,66 % | P&O
∆V | 7,24 V | 8,50 V | 0,32 V | Proposto
∆I | 0,22 A | 0,21 A | 0,01 A | Proposto
Tempo de R. | 88 ms | 89,8 ms | 160 ms | P&O

## Slide 26: 6. CONCLUSÃO

## Slide 27: 6.1 Algoritmos tradicionais
Baixa complexidade, excelente tempo de resposta e ótimo desempenho sob condições homogêneas.
Em casos de sombreamento parcial, o algoritmo MPPT tradicional pode permanecer oscilando em torno de um máximo local.
Alternativa: Modularização.

## Slide 28: 6.2 Algoritmo proposto
Mostrou-se capaz de contornar o problema de máximos locais, embora seja mais lento.
Complexidade e esforço computacional baixos.
Baixa ∆V e ∆I do SFV ao atingir o PMP.

## Slide 29: 7. TRABALHOS FUTUROS
Estudos sobre como empregar os algoritmos analisados em sistemas fotovoltaicos reais, executá-los e obter dados experimentais práticos.
Análise do funcionamento dos algoritmos analisados quando o conversor opera no modo descontínuo de condução (MCD).
Implementar inversores nas simulações com os algoritmos MPPT vistos e observar a energia injetada em uma rede elétrica simulada.

## Slide 30
ANÁLISE DE DESEMPENHO DE ALGORITMOS MPPT PARA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS COM FOCO EM SOBREAMENTO PARCIAL
Aluno: João Alves da Silva Júnior
Orientador: Dr. Rui Bertho Junior
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ (UFPI)
Trabalho de Conclusão de Curso em Engenharia Elétrica
Teresina (PI), 07 de junho de 2019